附件：

重大火灾隐患基本情况登记表

| 承德政府挂牌督办重大火灾隐患共30处，市级17处，县级13处。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（区） | 隐患单位 名称 | 法定 代表人 | 联系 电话 | 单位基本情况 | 存在的主要火灾隐患 | 市、县级 挂牌督办分类 |
| 1 | 承德市 | 承德市妇幼保健医院 | 陈惠春 | 2027167 | 承德市妇幼保健医院位于承德市南营子大街火神庙，建筑面积4000平方米，五层，高度18.6米；主要用途：医院。 | 综合判定：未按规定设置消防车道；缺少一疏散楼梯；未设置封闭楼梯间。 | 市级 |
| 2 | 双桥 | 财达证券营业部 | 杜秀河 | 2031470 | 该单位位于双桥区火神庙路南14号，建筑高度：4层12米；占地面积：630平方米；建筑面积：2472平方米；容纳人数：400人。 | 综合判定：未按规定设置应急照明及疏散系统；营业部疏散楼梯数量不足仅有一个。 | 市级 |
| 3 | 双滦 | 三岔口油库 | 李志广 | 7669001 | 该单位位于双滦区三岔口，占地面积66264平方米，现有库容21400立方米，立式罐13座，其中：3300立方米1座，3000立方米3座，2000立方米2座，1000立方米2座，700立方米3座，500立方米2座，铁路专用线一条。 | 综合判定：部分油罐未设置冷却水灭火系统；部分油罐固定灭火设施不能正常使用。 | 市级 |
| 4 | 平泉 | 平泉县茂林大厦 | 常瑞才 | 13832480698 | 该大厦位于平泉县榆洲中路，使用性质为商业楼，地上6层，总建筑高度22.2米，占地面积800平方米，建筑面积4686平方米，（该大厦产权分为三份） | 直接判定：防火分区过大；该大厦集体商业、厂房、储存为一体。楼梯间设置不符合要求。 | 市级 |
| 5 | 宽城 | 金客隆超市宽城店 | 谷飞 | 6633472 | 金客隆超市宽城店位于宽城镇中街市场院内，营业面积2000平方米，员工142人，每年销售额1860万元。 | 直接判定：未按规定设置自动喷水灭火系统；楼梯间设置不符合要求。 | 市级 |
| 6 | 围场 | 天添乳液 | 马玉民 | 13903242126 | 该单位位于围场镇奶牛场家属院69号，占地面积为7332.8平方米，建筑面积2579.56平方米。存有大量的谷草、玉米秸易燃物。 | 综合判定：无消防水源；无消防给水设施；高压线横跨草料场，未采取防火措施； | 市级 |
| 7 | 承德县 | 承德县百货大楼 | 王勤 | 3113105 | 承德县百货大楼位于承德县下板城镇阪城大街，共5层，高度20米，建筑面积5500平方米，占地面积1500平方米。 | 直接判定：无自动喷水灭火系统，窗户遮挡，影响疏散灭火救援。 | 市级 |
| 8 | 滦平 | 滦平县亿鸿达酒店 | 郝铁南 | 8985666 | 该单位位于滦平县西街，单位性质：个体；高度：15米；占地：400平方米；建筑：2080平方米；容纳：90人。 | 直接判定：半地下洗浴未按规定设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 | 市级 |
| 9 | 双滦 | 双滦区荣信商城 | 王立军 | 4316333 | 该单位位于双滦区滦河镇滦河街，地下一层、地上四层，建筑面积15000平方米。 | 综合判定：商城四层设置儿童娱乐城所在楼层位置不符合规定；安全出口数量不足。 | 市级 |
| 10 | 丰宁 | 丰宁县职教中心 | 戚玉国 | 13903247860 | 丰宁职教中心丰宁县大阁镇西区路51号，有1034名学生和305名教师，属于人员密集场所，且缺少一部疏散楼梯。 | 综合判定：缺少一部疏散楼梯；室外消火栓系统损坏；室内消火栓系统不能正常使用； | 市级 |
| 11 | 滦平 | 滦平县财力酒楼 | 高利华 | 8585248 | 该单位位于滦平县新建路，个体；高度：10米；占地：350平方米；建筑：700平方米；容纳：160人。 | 直接判定：缺少一部疏散楼梯，室内消火栓系统不能使用。 | 市级 |
| 12 | 兴隆 | 兴隆县中心商场 | 杨玉静 | 13603346859 | 该单位位于兴隆县中横街体委路，建筑面积5000平方米、地上两层。 | 综合判定：防火分区过大；与隆福商厦未划分防火分隔；外窗被遮挡影响救援。 | 市级 |
| 13 | 平泉 | 平泉县政府招待所 | 催成 | 6022742 | 该单位位于平泉县榆洲中路，单位性质：宾馆、饭店，建筑高度：16米，建筑面积：10690平方米。 | 直接接判定：室内楼梯间不符合要求，未设置火灾自动报警自动喷水灭火系统。 | 市级 |
| 14 | 宽城 | 宽城县红太阳歌厅 | 孙立杰 | 6633876 | 该店位于宽城镇北街顺佳商贸城内，营业面积1300平方米，现有包间18个，员工10人。 | 直接判定：自动喷水灭火系统、安全出口口数量不足。 | 市级 |
| 15 | 营子 | 兴煤俱乐部 | 赵志华 | 5372316 | 该单位位于营子区大街西头，企业，12.5米，占地2400㎡，建筑1458㎡，1100人。 | 综合判定：室内消火栓无法使用；未采用专供电回路；未设置标志、应急灯。 | 市级 |
| 16 | 隆化 | 隆化县黄金加油站 | 张晓强 | 13031423365 | 黄金加油站位于隆化县下洼子村，占地1332平方米，建筑面积150平方米，建筑高度为4.2米，场所容纳人数为7人，化学危险物品储存量为180立方米。 | 直接判定：防火分区间距不足，容易导致火势蔓延、扩大，未设置在相对独立的安全地带。 | 市级 |
| 17 | 丰宁 | 丰宁县剧场 | 韩益民 | 13633148066 | 丰宁剧场位于丰宁县宁丰路153号，属于事业单位，该单位主体建筑4层，高度20米，占地面积1465平方米，建筑面积2756平方米，容纳1300人。 | 综合判定：无消防水源；消防器材不足，不能使用；消火栓系统不能正常使用 | 市级 |
| 18 | 双滦 | 大龙庙洗浴 | 路文举 | 13730245518 | 该单位位于双滦区大龙庙村，地下一层，地上二层建筑面积1200平方米。 | 直接判定：未设置自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统。 | 区级 |
| 19 | 围场 | 围场县百货商场 | 王金生 | 13503344158 | 该单位位于围场镇木兰中路345号，4层。建筑面积9000平方米， | 综合判定：防火分区过大，无防火分隔；室外消火栓系统损坏；外窗被遮挡影响救援。 | 县级 |
| 20 | 围场 | 汇原中学学生公寓 | 秦海山 | 13603142183 | 该单位位于围场县金子村，建筑4层，建筑面积4200平方米 | 综合判定：缺少一部疏散楼梯，室内、外消火栓系统损坏。 | 县级 |
| 21 | 隆化 | 龙骧购物城 | 史俊峰 | 7168130 | 龙骧购物城位于隆化镇兴洲路中段，建筑高度15米，建筑面积为11000平方米，商场容纳摊位数为124个，无化学危险品。 | 综合判定：防火分区过大；未设置防火分割措施；室内消火栓系统不能使用。 | 县级 |
| 22 | 丰宁 | 丰宁丰百超市 | 杨爱雄 | 8089888 | 丰宁丰百超市位于大阁镇新丰路乙52号，占地面积3500㎡。 | 综合判定：防火分区面积过大；未设置防火分割措施；室外消火栓系统损坏。 | 县级 |
| 23 | 滦平 | 滦平县华旺家具城 | 郝继民 | 8589586 | 该单位位于滦平县福源城胡同，个体；高度：4米；占地：400平方米；建筑：400平方米；容纳：10人。 | 直接判定：安全出口数量不足，室内消火栓系统不能使用。 | 县级 |
| 24 | 承德县 | 承德县亿财市衣有限公司 | 白云霞 | 3017792 | 承德亿财制衣有限公司大楼位于承德县下板城镇阪城大街，共5层，一层为名仕服装鞋城，二层至五层为承德亿财制衣有限公司。高度20米，建筑面积4386平方米，占地面积1200平方米。 | 直接判定：安全通道出口不足，室内消火栓系统不能使用。 | 县级 |
| 25 | 兴隆 | 玉兴商场 | 孙学明 | 13910019229 | 该单位位于兴隆县城中横街，地上三层、地下一层，共一万平方米。 | 直接判定：未设置自动报警、自动灭火系统、防火分区过大。 | 县级 |
| 26 | 平泉 | 平泉县和平商场 | 董建德 | 6023815 | 该单位位于平泉县喧哗街，单位性质：商业，建筑面积：1150平方米，占地面积：293.3平方米，地上四层。 | 直接判定：缺少一个安全出口，室内楼梯间设置不符合要求。 | 县级 |
| 27 | 宽城 | 宽城县多唛富商场 | 谷海志 | 13131465231 | 该店位于宽城镇民族街，营业面积3000平方米，员工137人，年销售额2680万元。 | 直接判定：防火分区过大、安全出口数量不足，室内消火栓系统不能使用。 | 县级 |
| 28 | 双桥 | 夕阳红歌厅 | 仇明飞 | 13403341000 | 该单位位于双桥区西大街红桥组团，地下一层，300㎡，容纳50人。 | 直接判定：无自动报警和水喷淋，地下室仅有一个通向室外的出口。 | 区级 |
| 29 | 双桥 | 金柜歌城 | 盛江浩 | 13031418888 | 该单位位于双桥区南营子大街承德宾馆园内，地上三层，建筑面积280㎡，容纳80人。 | 直接判定：二、三层缺少安全出口。无室内消火栓。 | 区级 |
| 30 | 双桥 | 玫瑰歌厅 | 段秀娥 | 2180971 | 地上一层，建筑面积520㎡，容纳人数：120人。 | 直接接判定：无自动报警和喷淋,缺少一个安全出口。 | 区级 |